# 新款接地电阻测试仪使用范围工作原理

钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破，广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合，因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。

使用范围

本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值，本表还可测量土壤电阻率及地电压。

工作原理

工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限:0 ~ 2Ω、0~20Ω、0~200Ω。

测量步骤

1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下，插入深度为400mm，如下图所示。 接地电阻测试使用图解

接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理

2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近，并进行接线，接线方法如下:

①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端"E1"(三端钮的测量仪)或与C2、"短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。

②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮"C1"相连。

③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端"P1"相连。

3)将测量仪水平放置后，检查检流计的指针是否指向中心线，否则调节"零位调整器"使测量仪指针指向中心线。

4)将"倍率标度"(或称粗调旋钮)置于最大倍数，并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移)，同时旋动"测量标度盘"(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。

5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄，使其转速达到120r/min以上，同时调整"测量标度盘"，使指针指向中心线。

6)若"测量标度盘"的读数过小(小于1)不易读准确时，说明倍率标度倍数过大。此时应将"倍率标度"置于较小的倍数，重新调整"测量标度盘"使指针指向中心线上并读出准确读数。

7)计算测量结果，即R地="倍率标度"读数×"测量标度盘"读数。